## Slide 1: PAC 3 : étude sur l’intégration des pompes à chaleur dans l’industrie
Webinaire de restitution
16/01/2025

## Slide 2: Quelques informations pratiques
Merci de couper vos micros et caméras
Une session de questions-réponses est prévue après chaque intervention. Pour participer :
  Utilisez le chat écrit
  Précisez dans le chat si vous souhaitez intervenir à l’oral
Les présentations seront disponibles sur l’extranet ALLICE sous quelques jours.
Contactez le 06 27 38 26 76 en cas de souci technique
Bon visionnage !

## Slide 3: Sommaire
Contexte
Implantation d’un système PAC, configurations possibles, freins et leviers
Zoom sur la procédure de raccordement électrique
Retour d’expérience du projet PAC du Centre Technique de Belchamp – STELLANTIS
Présentation des cas favorables pour la pose de pompes à chaleur avec modélisations technico-économiques
Projet TRANSPAC : Installation d’une PAC THT haute performance chez l’industriel WEPA
Synthèse
Vincent Papillon
VEOLIA
Emmanuel Olivry
NALDEO
Mattéo Lazzerini
NALDEO
Guido Fornaciari
ENEDIS
Sylvain Creusot
STELLANTIS
Marion Pierrot
DALKIA

## Slide 4: Freins et leviers au déploiement des PAC une étude en trois volets
OBJECTIF – Identifier les freins et leviers au déploiement des solutions de PAC dans l’industrie
Volet 1 :
Étude de marché sur les solutions matures de PAC
Volet 2:
État de l’art sur les PAC THT
Volet 3:
Intégrations technologiques de PAC pour l'industrie
Enregistrement du webinaire disponible sur l’extranet
Enregistrement du webinaire disponible sur l’extranet
Notes: Détailler ici les éléments principaux à partager / communiquer

## Slide 5: PAC 3 : étude sur l’intégration des pompes à chaleur dans l’industrie
Restitution de l’étude

## Slide 6: Introduction & présentation du rapport

## Slide 7: NALDEO GROUP
4 Filiales
Une couverture nationale et des projets internationaux

## Slide 8: Naldeo Technologies & Industries

## Slide 9: Structure de l’étude
Description :
  Compréhension et description d’un système PAC et des configurations possibles, et de la pertinence de leur déploiement dans l’industrie.
Enjeux :
  Revue des verrous, freins et leviers pouvant impacter le déploiement effectif de ces systèmes, sur base de divers retours d’expérience.
Modèle :
  Mise en évidence des principaux facteurs d’influence de la performance d’un système PAC par une modélisation simplifiée de plusieurs cas usuels.
Perspectives et retour d’expérience :
  Zoom sur le retour d’expérience spécifique d’une PAC haute température, qui illustre les progrès technologiques envisageables.

## Slide 10: Description d’un système PAC sur un site industriel
Configurations possibles

## Slide 11: Un système PAC : quels composants et quel fonctionnement ?
Un cycle thermodynamique permettant de réhausser la temperature d’une source froide
Un apport d’énergie généralement électrique pour alimenter le cycle
Système Pompe à chaleur

## Slide 12: Quelles configurations pour un projet PAC ?
Sources froides
Usages en chaleur
Système Pompe à chaleur
Energies renouvelables
Géothermie de surface
Air ambiant
Thalassothermie
T°C
Chaleur fatale
Groupes froids
Tour aéroréfrigérantes
Eaux usées
Compresseurs
Buées de séchage
Fumées
10°C
15°C
70°C
>120°C
PAC Air-Air
PAC Eau-Eau
PAC Air-Eau
Procédés
Bâtiments
T°C
Eau de lavage
Séchage
Vapeur
Eau chaude sanitaire
Chauffage bâtiments
50°C
100°C
>140°C

## Slide 13: Un projet PAC regroupe 4 éléments majeurs
Sources froides
Eau de lavage
Sécheur
Système
Pompe à chaleur
Usages en chaleur compatibles
Aérotherme (air ambiant), TAR
Géothermie
Raccordement / capacités électriques
Four gaz
Transformateur
Pompes
PAC
T°C sortie
T°C entrée
Poste source
Chaleur fatale process
Chauffage
Groupe froid
Compresseurs

## Slide 14: L’industrie, un bon terrain de jeu pour les PAC
RÉSIDENTIEL / TERTIAIRE
INDUSTRIE
Sources froides disponibles
Puissances unitaires des besoins en chaleur
Nombre d’heures annuel de besoin en chaleur
Température de sortie nécessaire
Renouvelables basse température (<20°C)
Renouvelables basse température (<20°C)
Chaleur fatale (20 – 500°C)
De 100 kW à plus de 10 MW
De 10 kW (maison individuelle) à plus 1 MW (gros bâtiment)
Jusqu’à plus de 8000 heures
Rarement plus de 3000 heures
Généralement inférieures à 80°C
De 30°C à plus de 500°C
Impact pour le déploiement des PAC :
Très favorable
Favorable
Potentiellement défavorable

## Slide 15: Les PAC, une bonne alternative pour la resilience des industriels
Chaleur : 30 MWh
8,5 tCO2eq
0,5 tCO2eq
0,4 tCO2eq
1,5 tCO2eq
1,75 k€
1,2 k€
1,1 k€
3,6 k€
Hypothèses : Gaz : 0,24 tCO2 / MWh PCS, 50 € / MWh PCS | Electricité : 0,05 tCO2 / MWh PCS, 120 € / MWh PCS | Plaquette : 0,012 tCO2 / MWh PCI, 30 € / MWh PCI
Chaudière gaz
Rendement = 85% PCS
Gaz : 35 MWh PCS
Système PAC
COP = 3
Electricité : 10 MWh
Chaudière biomasse
Rendement = 85% PCI
Bois : 35 MWh PCI
Résistance électrique
Rendement = 100%
Electricité : 30 MWh

## Slide 16: Des questions ?

## Slide 17: Facteurs de succès, freins et contraintes

## Slide 18: Typologie d’enjeux pour le déploiement des PAC
Sources froides
Système
Pompe à chaleur
Usages en chaleur compatibles
Faisabilité technique
Raccordement / capacités électriques
Bilan économique
Pratique (Exploitation, maintenance)
Conformité réglementaire

## Slide 19: Facteurs de succès principaux

## Slide 20: Freins majeurs dans l’amelioration de l’efficacité énergétique

## Slide 21: Freins majeurs dans l’amelioration de l’integration d’énergies alternatives

## Slide 22: Des questions ?

## Slide 23: Zoom sur la procédure de raccordement électrique

## Slide 24: Implémentation d’une PAC dans un process Industriel
Procédure de raccordement
Alliance – 16/01/2025

## Slide 25: Procédures de raccordement

## Slide 26: Besoin de puissance et raccordement au réseau public de distribution
L’implémentation d’une PAC dans un process industriel existant peut se réaliser, dans la mesure ou le site est déjà raccordé au réseau public de distribution :
soit via une demande d’augmentation de puissance (Enedis-PRO-RAC_15E*)
soit via une demande de nouveau raccordement (Enedis-PRO-RAC_14E* )
Compte-tenu des puissances électriques des PAC, indiquées lors de la préparation de cette intervention, de 1 à 10 MW, le raccordement sera réalisé dans le domaine de tension HTA.
Dans le cas ou des travaux sont nécessaires et qu’ils sont facturables :
Les formules de prix sont indiquées dans le barème de facturation approuvé par la CRE (Enedis-PRO-RAC_03E*)
Le raccordement en soutirage fait l’objet d’une réfaction de 40%
* Disponible sur www.enedis.fr/documents

## Slide 27
Besoin de puissance PAC
Définition du besoin par Industriel
Demande d’augmentation de puissance souscrite auprès de son fournisseur d’énergie
Solde de la F180
Travaux réseaux
Facturables
Oui
F180 – catalogue des prestations
Réalisation des Travaux
Interventions Techniques
Offre Rac
Abandon F180
Non
Demande nouveau raccordement sur le portail Enedis.fr
Mise à disposition du raccordement
Offre Rac
Réalisation des Travaux par Industriel
Convention raccordement
Abandon
Abandon
Etudes de réalisation
Appel d’offres
Réalisation des Travaux par Enedis
2 à 6 mois
9 mois
Ou
12 mois si impact RTE
3 mois max
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Etude par Enedis de la faisabilité :
Engagement contractuel
Capacité des ouvrages existants
Solution électrique à réaliser
Oui
??
acceptation
3 mois max
acceptation
3 mois max
Procédure Enedis-PRO-RAC_15E
Procédure Enedis-PRO-RAC_14E

## Slide 28: Points d’attentions

## Slide 29: Points d’attentions
Selon le niveau de puissance souhaité des travaux RTE peuvent être nécessaires
Sur certaines zones géographiques identifiées par RTE, les délais de travaux de RTE peuvent être sensibles (zones soumises à repriorisation du préfet de région)
Un raccordement à une puissance plus faible peut être possible plus rapidement si elle est disponible et si compatible avec les besoins de l’industriel
La loi Aper met à la charge du Demandeur les coûts d’extension (initialement à la charge de la CCU)
La loi Aper introduit la capacité pour les GRD et RTE de récupérer la puissance non utilisée par l’utilisateur dès le 1er aout 2025 pour les utilisateurs existants moyennant un abattement pouvant atteindre 76% du coût de raccordement
La différence entre la Prac contractuelle avec Enedis et la Psouscrite avec mon fournisseur me permet d’identifier la réserve de puissance disponible gratuite moyennant un délai de mise à disposition
Les principes de facturation sont les suivants :
CFhaHTA ; CFdaHTA ; CvEHTA : coefficients de coût de création d’une canalisation électrique HTA, composés d’une part fixe hors terrain d’assiette de l’opération (CFhaHTA), d’une part fixe dans le terrain d’assiette de l’opération (CFdaHTA) et d’une part variable fonction de la longueur (CvEHTA),
KLHTA : coûts de création d’une canalisation électrique HTA, sur devis ;
KLprivéHTA : coûts de création d’une canalisation électrique HTA dans le domaine privé du demandeur, sur devis ;
KLRHTA : coûts de remplacement d’une canalisation électrique existante, sur devis ;
KTHTB/HTA : coûts de modification, d’installation ou de remplacement d’un poste-source déterminés sur devis. En cas de mutation d’un transformateur, rendue nécessaire par le raccordement de l’installation du demandeur, les coûts du transformateur HTB/HTA sont égaux à la différence entre la valeur à neuf du transformateur mis en place et la valeur à neuf de celui qui est remplacé, majorée des coûts de mutation ;
KLHTB : coûts de création de réseau HTB tels que figurant dans le devis établi par RTE ;
KLRHTB : coûts de remplacement de réseau HTB tels que figurant dans le devis établi par RTE;
LHTA (en m) : longueur du réseau créé à la tension de raccordement. Dans le cas de pose de canalisations multiples en parallèle, la longueur n’est comptée qu’une fois ;
r : réfaction tarifaire pour l’extension.

## Slide 30: Des questions ?

## Slide 31: Retour d’expérience du projet PAC du Centre Technique de Belchamp

## Slide 33
Contexte et OBJECTIFS
Extrait du code de conduite Stellantis : La protection de l’environnement, et notamment notre contribution à une économie décarbonée sur la voie de la neutralité carbone, fait partie de nos priorités absolues.
Dare forward 2030 : Réduire de 50% les émissions carbone d’ici fin 2030, par rapport à nos résultats de 2021, pour atteindre une empreinte carbone neutre à l’horizon 2038.
La cible pour les sites R&D est de tendre vers la neutralité carbone SCOPE 1 et 2 en 2025

## Slide 34
PROJET pac – Chaufferie N°2 - Données d'entrées
Deux chaudières gaz de 2MW​ (Normal / Secours)
Production d'eau chaude pour Moyens d'Essais toute l'année + eau de chauffage bâtiment en hiver​
Production annuelle : 2 460 MWh, 50°C / 85°C
526 tonnes de CO2 rejetées ; 24% des rejets CO2 du site​ SCOPE 1

## Slide 35
Energie fatale disponible : Réseau de refroidissement (TAR) des Moyens d'Essais ; température entre 18°C et 28°C
Pourquoi le choix d'une solution à base de PAC
Un local disponible idéalement implanté : La possibilité d'installer une PAC à proximité de la chaufferie N°2 dans un local existant en lieu et place d'un ancien Groupe Froid raccordé au réseau de refroidissement ​
Une réduction des émissions de CO2 de "la chaufferie 2" de l'ordre de 80%​
​
Un investissement limité :​
  Un temps de retour brut inférieur à 4 ans​
  Une aide CEE de 66K€, pour un montant total investi de 263K€ ​

## Slide 36
Principe et caractéristiques de l'installation
Installation d'une PAC avec récupération des calories sur le circuit d'eau recyclée (TAR)
Caractéristiques de la PAC :
690KW chaud
Gaz réfrigérant : R1234ze
Date de mise en service : Octobre 2024

## Slide 37
Premiers résultats
Période du 01/10/24 au 03/12/24 (env. 2mois de fonctionnement) | PERF. % | 2024 | 2023
Coût [€] | -54% | 16 710 € | 36 456 €
Ratio Energétique [Mwh/HDH] | -73% | 13,87 | 51,12
Rejet [teqCO2] | -83% | 16,46 | 97,97
Conso [MWh] | -68% | 145,53 | 455,70

## Slide 38
Retour d'expérience après trois mois d'exploitation
  Gains économique et TeqCO2​ conformes aux attentes
  Besoin d’une énergie fatale suffisante et constante
  Nécessité de conserver une autre source de production de chaleur pour :
    Répondre au besoin lorsque la température d’eau souhaitée dépasse 70°C environ
    Lorsque la puissance appelée est inférieure au minimum technique de la PAC
    En cas de manque d’énergie fatale
    En cas de dysfonctionnement de la PAC
  Reste à vérifier :
    La fiabilité de l'installation dans le temps

## Slide 39: Des questions ?

## Slide 40: Identification des cas favorables
Modèles et constats

## Slide 41: Contexte sur les résultats présentés :
Les résultats suivants dépendent fortement des prix de l’énergie considérés.
Les prix retenus sont les prix moyens constatés actuellement parmi les industriels, bien qu’un écart type important soit constaté.
Gaz naturel :
50 € / MWh PCS hors TVA
Electricité :
120 € / MWh PCS hors TVA
Hypothèses retenues :
Au-delà des analyses de sensibilité sur ces points présentées dans le rapport de l’étude, un outil dynamique est également à votre disposition pour modéliser les différents cas à vos propres hypothèses de coût de l’énergie.

## Slide 42: Constat #1 – La température de sortie et le lift apparaissent comme un des facteurs limitant majeurs
Température de sortie :
Avec les prix de l’énergie et les COP considérés, aucune source ne permet alors de produire de la chaleur à plus de 140°C en générant des économies d’OPEX et/ou en proposant une rentabilité suffisante
Lift :
Avec les prix de l’énergie et les COP considérés, aucune économie d’OPEX n’apparaît pour un lift excédent 60°C.
L’accroissement de l’écart de température et de la température de sortie visée a des impacts négatifs multiples :
OPEX :
Abaissement des COP et donc augmentation de la consommation d’électricité.
Augmentation des OPEX à cause de PAC plus complexes ou de plus d’étages.
CAPEX :
Nécessite d’utiliser des PAC plus onéreuses.
ET/OU plus d’étages de PAC.
Réduction de la quantité d’énergie prélevée sur la source froide, ce qui peut réduire le montant de subventions et de CEE.

## Slide 43
HYPOTHÈSES : NHEPP : 5000 h / an | Puissance nominale : 1 000 kWth | Nouveau transformateur : OUI
Lift : 60°C
T°C sortie : 120°C
Le développement de PAC transcritiques, capable d’atteindre des COP notablement supérieurs et d’assurer des lifts accrus, pourraient permettre de faire évoluer ce constat.
Constat #1 – La température de sortie et le lift apparaissent comme un des facteurs limitant majeurs :
*Pour des industriels non soumis aux quotas carbones

## Slide 44: Constat #2 – Un nombre d’heure et une puissance minimale apparaissent pour certaines sources froides
Nombre d’heures annuelles (h)
Puissance (kW)
1000
3000
5000
250
500
1000
2000
4000
Tour aéroréfrigérante Groupe froid
Air ambiant
Buées de séchage, géothermie sur nappe
Si T°s < 80°C

## Slide 45: Constat #2 – Exemple pour la géothermie sur nappe
HYPOTHÈSES : Source : Géothermie sur nappe | Température d’usage : 80°C | Nouveau transformateur : OUI
Puissance : 500 kWth
NHEPP : 1000 h / an
 Limite d’éligibilité Fonds Chaleur
NHEPP : 3000 h / an
 Minimum pour atteindre une rentabilité
*Pour des industriels non soumis aux quotas carbones

## Slide 46: Constat #2 – Exemple de la géothermie sur nappe
4 paramètres à l’influence majeure sur la rentabilité de la configuration.

## Slide 47: Constat #3 – Un système PAC assure systématiquement une décarbonation conséquente des usages de chaleur*
*En comparaison d’une solution gaz naturel
HYPOTHÈSES : NHEPP : 5000 h / an | Puissance nominale : 1 000 kWth | Nouveau transformateur : OUI
Facteurs d’émission : Base ADEME 2023
- 89% d’émissions de GES dans tous les cas simulés

## Slide 48: Des questions ?

## Slide 49: Projet TRANSPAC :
Installation d’une PAC THT haute performance chez l’industriel WEPA

## Slide 50: TRANSPAC Installation d’une PAC THT haute performance chez l’industriel WEPA

## Slide 51: Situation initiale sur le site de Wepa
Sécheur de pâte à papier = gros consommateur d’énergie, sous forme d’air chaud
Déjà plusieurs récupérations sur les buées
Mais: reste beaucoup d’énergie évacuée à + de 60°C !
Objectif : utiliser cette énergie pour chauffer davantage l’air neuf
Buées ~ 100°C
T rosée = 55-66°C
Air neuf
20°C
Sécheur de pâte à papier
vapeur
Air neuf préchauffé
80-97°C
Buées
88°C
Eau
Glycolée
(pour chauffage site)
Chaufferie
gaz

## Slide 52: La solution TRANSPAC
TRANSPAC
580kW
Fluide frigorigène à 65°C
Buées > 100°C
T rosée = 66°C
Air neuf
20°C
Sécheur de pâte à papier
vapeur
Air neuf
97°C
Buées
73°C
Eau
Glycolée
(pour chauffage site)
Chaufferie
gaz
Buées
88°C
Air neuf
137°C
TRANSPAC mise en service en avril 2023 sur le sécheur de pâte à papier
pour chauffer l’air du sécheur en récupération sur ses buées
Projet soutenu par l’ADEME

## Slide 53: Leviers de prise de décision
Risques maîtrisés :
Prototype validé au laboratoire R&D EDF Renardières
Solution portée par Dalkia : un constructeur / exploitant aux côtés de l’industriel
Performances inégalées grâce au cycle transcritique
Air chauffé à plus de 130°C en sortie de la PAC
COP de 3,5 pour un DT de 70°C
Faisabilité technique validée :
Design de la batterie de récupération sur buées validé par des essais (encrassement notamment)
Travaux réalisables sans arrêt du process
1
2
3

## Slide 54: PAC installée en container « plug and play »
Installation de la PAC en container en bordure de bâtiment, au plus proche du sécheur

## Slide 55: Travaux réalisés en temps masqué
Intégration des batteries froide / chaude en temps masqué pendant les périodes d’arrêt du sécheur
Création du nouveau caisson et insertion batterie
Déplacement gaine d’extraction et ventilateur
Ex: intégration évaporateur de la PAC fluide/buées avant cheminée

## Slide 56: Bilan des performances - 2024
COP moyen | 4,0
Delta T moyen | 60°C
T max air chaud | 137°C
TRANSPAC
400kW
45-65°C
Buées > 100°C
T rosée = 55-66°C
Air neuf
20°C
Air neuf
65-97°C
Buées
49-73°C
Eau
Glycolée
(pour chauffage site)
Buées
53-88°C
Air neuf
105-137°C
Des températures de buées et d’air neuf qui fluctuent
Un COP au rendez-vous
Une puissance impactée par :
Débit d’air neuf réduit
Température des buées + faible (évaporation PAC à + basse température)
=> Importance d’étudier les paramètres process sur une période significative

## Slide 57: TRANSPAC, ses plages de température idéales
Vous avez des usages thermiques entre 110 et 140°C ? De la chaleur fatale entre 55 et 90°C ?
Sécheurs, condenseurs, distillateurs, colonnes de stripping, évapo-concentrateurs,….
TRANSPAC est faite pour vous !
110-145°C
>55°C
Évapo
rateur
Récupération de chaleur sur source froide
Compression
Production
d’air chaud
eau surchauffée
=> vapeur
Gas cooler
Détente
< 100°C

## Slide 58: Nous contacter:
florent.fonteneau@dalkiafroidsolutions.com
Reponsable grands comptes marché industrie
06 07 57 04 73
marion.pierrot@dalkia.fr
Cheffe de projet décarbonation
Responsable déploiement offre Transpac
06 60 46 48 85

## Slide 59: Des questions ?
Annexes

## Slide 60: Synthèse

## Slide 61: Les PAC : une solution rentable adaptée à un contexte industriel pour une production de chaleur bas carbone
Une solution qui permet de valoriser des calories et de réduire la consommation d’énergie soutirée du réseau et d’éviter des émissions de CO2.
Les systèmes PAC présentent des rentabilités pertinentes lorsqu'il y a une utilisation intensive de la chaleur (+ de 3000 h/an) et des puissances élevées ( + de 1 MW).
Un coût de l’électricité modéré et la possibilité de valoriser le CO2 via des systèmes comme l’ETS accroît la rentabilité du projet.
L’absence de PAC permettant de valoriser de la chaleur à des hauts niveaux de température disponible avec un COP pertinent ainsi que la complexité des projets sont des freins récurrents.
L’espace disponible sur le site et une fiabilité incertaine par rapport à une chaudière gaz freinent également le déploiement des PAC.
Les PAC sont adaptées à des industriels ayant des besoins de chaleur entre 40 et 120 °C adossés à une source de chaleur fatale et/ou un potentiel en énergies renouvelables.

## Slide 62: Démarche et recommandations
Développer une solution contractuelle pour sécuriser le prix de l’électricité
Décideurs publics
Elargir le champ des technologies subventionnées
Proposer des formations et des sensibilisations à l’implantation des PAC dans l’industrie
Industriels
1 . Quantifier la puissance cible, le temps d’utilisation, la température, la localisation et la typologie du ou des besoin(s) en chaleur
2 . Clarifier les objectifs du site sur les sujets énergie et carbone
3 . Identifier et quantifier les sources froides disponibles sur le site
4 . Identifier les puissances disponibles sur les sources froides de chaleur, les transformateurs en place et le réseau électrique
5 . Identifier des espaces d’implantation

## Slide 63: Des questions ?

## Slide 64: Merci pour votre attention !
Prochains rendez-vous ALLICE :

## Slide 65: Merci pour votre attention !

## Slide 67: Annexes
2

## Slide 68: Le transcritique, une idée géniale
CYCLE « CLASSIQUE »
EVAPORATION / CONDENSATION DU FLUIDE FRIGORIGÈNE
T
S
vap
Liq
T1
T2
Liq + vap
Tc
TB
Fluide réchauffé
Pertes cycle de Carnot
Evaporation Fluide Frigorigène
Condensation Fluide Frigorigène
Compression
Atteindre les 140°C
Atteindre un COP > 3,5 avec des ΔT de 70°C
CYCLE « TRANSCRITIQUE »
EVAPORATION / REFROIDISSEMENT CONTINU DU FF
Liq
vap
T1
T2
TB
Liq + vap
TC
Fluide réchauffé
Pertes cycle de Carnot
Refroidissement continu du Fluide Frigo
S
Compression
+ forte réhausse de température pour un même effort électrique

## Slide 69: Cas n°1 : sécheur de pâte à papier, ou plaques de plâtre Produisez l’air chaud de vos sécheurs grâce à Transpac
Buées
Tr~70°C
200gH20/kgAS
Air chaud
105-135°C
Air neuf 20°C
sécheur
Buées à poids d’eau élevé
200gH20 / kgAS et +
En condensant les buées des sécheurs de pâte, tissue ou plâtre à 65°C, avant ou après l’échangeur air/buées, TRANSPAC permet de produire l’air chaud de ces mêmes sécheurs, jusqu’à 105 à 135°C avec COP > 3,5.
La consommation d’énergie des échangeurs air/condensats, air/flash et air/vapeur peut ainsi être supprimée, réduisant les besoins de combustible en chaufferie.
A étudier selon les températures, débit et poids d’eau des buées.
Egalement adapté en préchauffage d’air sur sécheurs de matériaux
Air préchauffé 70°C
Vapeur
Vapeur
Ou gaz
TRANSPAC
Air chaud
105-135°C
X
T~60°C

## Slide 70: Cas n°2 : sécheur de papier couché Produisez l’air chaud de vos sécheurs grâce à Transpac
Buées 70°C
Tr~55°C
120gH20/kgAS
Air chaud
115-125°C
Air neuf 20°C
sécheur
Buées à poids d’eau moyen
120gH20 / kgAS
En condensant les buées des sécheurs de pâte, tissue ou plâtre à 50°C, avant ou après l’échangeur air/buées, TRANSPAC permet de produire l’air chaud de ces mêmes sécheurs, jusqu’à 125°C avec un COP > 3,5
Mais avec Pth au 2/3 P nominale.
Air préchauffé 50°C
Vapeur
TRANSPAC
66% P
Air chaud
125°C
X
T~50°C
Buées 55°C
Tr~55°C
120gH20/kgAS

## Slide 71: Cas n°3 : sécheur tissue Effacez votre production de vapeur grâce à Transpac
En récupérant sur les buées des sécheurs tissue, autour de 65°C après les premiers échangeurs, TRANSPAC permet de produire de l’eau surchauffée à 145°C.
Et effacer de la vapeur par Flashage et (Thermo) Compression
Buées à 220°C
Tr~70°C
200gH20/kgAS
Air chaud
400°C
sécheur
Air préchauffé 160°C
gaz
gaz
Air neuf 20°C
Air préchauffé
70°C
Buées à 120°C
200gH20/kgAS
Buées à 100°C
200gH20/kgAS
Air neuf 20°C
Eau forage 14°C
Air hall 30°C
Eau 50°C
TRANSPAC
T~65°C
Ballon
flash
Condensats 90°C
ES 145°C
Thermo-
compresseur
ou CMV
Vapeur
Condensats

## Slide 72: Cas n°4 : Evapo-concentrateur/ distillateurs/ stripping Produisez de la vapeur avec vos condensats grâce à Transpac
En récupérant sur les vapeurs de distillation au lieu de les dissiper dans des Tours Aéro-Réfrigérantes,
TRANSPAC permet de produire de l’eau surchauffée à 145°C.
Et effacer de la vapeur par Flashage et CMV
Effet
Effet
Effet
Condenseur
Eau 20°C
Eau
30°C
TAR
Colonne stripping
Distillation
Vapeur
Vapeur
Vapeur
Ballon
flash
TRANSPAC
T~60°C
Condensats 90°C
ES 145°C
Thermo-
compresseur
ou CMV
Vapeur
Condensats